温 州 市 人 民 医 院

比 选 文 件

项 目 名 称：信河院区污水处理在线监测设备

采 购 方 式：公开比选

比 选 人: 温州市人民医院

比选代理机构：无

二〇二二年十二月

- 第一部分    比选申请人须知

- 一、 说   明

1、本次比选是按照相关法律及有关法规组织和实施的。

2、比选内容：

| 标段 | 项目内容 | 数量 | 单位 | 预算金额 | 简要技术要求、用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 信河院区污水处理在线监测设备 | 1 | 项 | 19.5万 | 详见比选文件第四部分“比选内容及要求” |

如比选申请人报价超过各标段预算按无效标处理。

3、定义

比选人：是指进行比选的国家机关、事业单位、团体组织

比选代理机构：受比选人委托，在委托的范围内办理比选事宜的机构；

比选申请人：是指参加本比选项目比选的供应商；

比选申请人代表：是指参加本项目比选活动的供应商法定代表人或法定代表人授权代表；

比选联合体：是指两个以上供应商组成联合体，以一个供应商的身份参加比选；

甲方：是指合同签订的一方，一般与比选人、用户相同；

乙方：是指合同签订的另一方，与成交人相同；

制造商：是指拥有比选产品自主知识产权的单位；

原件备查：要求携带原件备查的，比选申请人应按要求携带备查，如比选评审小组发现比选申请文件资料复印件存有瑕疵，致使内容模糊、关键信息难以辨认、材料真实性存疑等情形的，有权核对原件或比选评审小组认为有必有核对原件，若比选申请人未能提交原件，将会导致比选评审小组作出对 其不利的评定，一切后果由比选申请人自行承担。

4、合格比选申请人

4.1在中华人民共和国境内法人、其他组织或者自然人；

4.2参加比选活动的供应商应当具备下列条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加比选活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

4.3比选申请人的营业执照具有相应的经营范围

4.4本项目不接受联合体

4.5单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的比选活动。违反该款规定的，均无效。

5、比选申请人代表

5.1指全权代表比选申请人参加比选活动并签署比选申请文件的人，如果比选申请人代表不是法定代表人，须持有《法定代表人授权书》（见附件）。

根据相关法律、法规、规章、文件规定并满足比选文件规定资格条件的区域性分支机构、个体工商户、个人独资企业、合伙企业参加本项目比选并由单位负责人签署的相关比选资料与本比选文件规定由法定代表人签署的的文件材料具有同等效力。

6、比选费用

6.1比选申请人应承担所有与准备和参加比选有关费用，不论比选的结果如何，比选人或比选代理机构均无义务和责任承担这些费用。

- 二、 比选文件

1、比选文件由比选文件目录所列内容及相关资料组成。

2、比选文件的澄清

2.1 任何要求对比选文件进行澄清的比选申请人，均应以书面形式（信函、传真，下同）通知，但该通知在知道或应知道其权益受到损害之日起七个工作日内且应当在比选响应截止时间之前以书面形式向比选人和比选代理机构提出质疑，否则，被质疑人可不予接受。比选人或比选代理机构将以书面形式予以答复。如有必要，可将不说明问题来源的答复发给各比选申请文件收受人或召开答疑会。如果比选文件澄清期内未收到有关澄清要求，视为比选申请人完全同意比选文件所有条款，且对于比选文件有关表述以及未尽事宜如有异议，以比选人或比选代理机构解释为准。

3、比选文件的修改

3.1比选人或比选代理机构对已发出的比选文件进行必要的澄清或者修改的，应当在比选文件要求递交比选申请文件截止时间前，在指定的信息发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有比选文件收受人。该澄清或修改内容为比选文件的组成部分。比选文件收受人收到该书面通知后，应立即书面回复确认已收到该通知。

3.2比选人、比选代理机构可以视比选的具体情况决定是否延长比选申请文件递交截止时间和比选时间，并在比选文件要求递交比选申请文件的截止时间前，将变更时间书面通知所有比选文件收受人，同时在指定的公告信息发布媒体上发布变更公告。比选文件收受人收到变更时间的书面通知后，应立即书面回复确认已收到该通知。

- 三、 比选申请文件的编制

1、比选申请人应认真阅读比选文件中所有事项、格式、条款和技术规范等。比选申请人没有按照比选文件要求提交全部资料，或者没有对比选文件各个方面做出实质性响应，导致比选申请文件被否决的风险由比选申请人自行承担。

2、比选申请人应保证所提供文件资料的真实性，所有文件资料必须是针对本次比选的。如发现比选申请人提供了虚假文件资料，其比选申请文件将被否决，并自行承担相应的法律责任。

3、比选申请文件的构成：

3.1比选申请文件由技术标和商务标两部分构成：

- 技术标

| 序号 | 内容 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 资格证明文件 |  |
| 1.1 | 法定代表人授权书 |  |
| 1.2 | 有效营业执照 |  |
| 1.3 | 相关资质证书 |  |
| 1.4 | 比选申请人“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)；“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn/）信用记录网页截图（比选公告发布之日至比选申请文件递交截止时间前） |  |
| 2 | 廉政承诺书 |  |
| 3 | 偏离表 |  |
| 4 | 企业综合实力 |  |
| 5 | 同类项目业绩 |  |
| 6 | 项目人员配备 |  |
| 7 | - 节能、环保产品 |  |
| 8 | - 产品认证 |  |
| 9 | - 实施方案 |  |
| 10 | - 售后服务 |  |
| 11 | - 运维方案 |  |
| 12 | - 培训方案 |  |
| 13 | - 优惠条件 |  |
| 14 | 比选申请人认为需要提供的其他技术资料 |  |

比选申请人可在比选申请文件中对比选货物的技术规格和要求选用替代标准，但这些替代标准必须相当于或优于比选文件中提出的相应要求，并使比选人满意，同时在技术偏离表中作出详细说明

（2） 商务（报价）标

| 序号 | 内容 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 比选报价一览表 |  |
| 2 | 比选分项报价表 |  |

3.2 比选申请文件格式

比选申请人应根据比选文件中所提供的格式，内容按顺序填写并装订成册，分别装于技术标和商务标内。

4、比选报价

4.1比选报价是完成本次项目所需的人工、物资等完成合同所需的一切本身和不可或缺的所有工作开支、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项全部费用，供应商应根据上述因素自行考虑含入投标报价。

4.2比选申请人必须按附件中的比选报价一览表、比选分项报价表内容填写价格，并由比选申请人代表签署。

4.3比选货币以人民币进行报价。

4.4比选人和比选代理机构不接受任何选择报价，对任何服务只允许一个价格。

4.5比选人和比选代理机构要求分类报价是为了方便评审，但在任何情况下不限制比选人以其认为最合适的条款、条件签订合同的权利。

4.6比选报价报出后，比选申请人不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整的要求，将被认为是非实质性响应比选而予以拒绝。

4.7最低报价不能作为成交的保证。

5、比选有效期

5.1自开标之日起 120 天内比选价格、响应承诺应保持有效。

5.2特殊情况下，在原比选有效期截止前，比选人、比选代理机构可与比选申请人协商延长比选有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。比选申请人可拒绝接受延期要求。同意延长比选有效期的比选申请人不得修改比选申请文件。

6、比选申请文件的签署和规定

6.1比选申请人应提供技术标、商务标各一式三份的比选申请文件，分别装订成册。其中正本一份、副本二份，每套比选申请文件的封面应清楚标明“正本”或“副本”字样，若“正本”与“副本”不符，以“正本”为准。

6.2比选申请文件的正本必须打印或用不褪色的墨水书写，并由比选申请人代表签署，副本可用正本的复印。

6.3 比选申请文件如有修改和增删必须由比选申请人代表在修改和增删处旁签署或盖章，方才有效。

6.4 比选申请文件因字迹模糊或在关键的技术、商务条款上表述不清楚，将可能导致其比选申请文件被否决。

7、比选申请文件的密封及标记

7.1比选申请人必须将比选申请文件的“技术标”“商务标”分别单独密封，且在各自的密封袋上标明“技术标”和“商务标”字样。封口处贴上封条，骑缝处加盖比选申请人公章或由比选申请人代表签字。封皮上写明项目名称、编号、比选申请人名称、电话联系人，并注明“开标时启封”字样。

7.2如果比选申请人未按上述要求密封及加写标记，比选人、比选代理机构对比选申请文件的误投和提前启封不负责任。

- 四、 比选申请文件的递交

1、比选申请文件的递交

1.1比选申请文件必须在规定的比选申请文件递交截止时间前送达到指定的收标地点，并同时递交法定代表人授权书和比选申请人代表有效身份证件和企业营业执照（以上证明文件复印件加盖公章，需提供原件备查），由比选评审小组确认比选资格。

2、比选申请文件的修改和撤回

2.1在比选申请文件递交截止时间前，比选申请人可以用书面形式提出修改或撤回其比选申请文件并送达到比选人，但不得影响比选活动的正常进行。

2.2“比选申请文件修改”或“比选申请文件撤回通知”都应密封并在密封袋上写明项目名称、编号、比选申请人名称，并注明“比选申请文件修改”或“比选申请文件撤回通知”字样。

2.3  从比选申请文件递交截止时间起至比选有效期满这段时间内，比选申请人不得撤回其比选申请文件。

3、发生下列情况之一的比选申请文件将拒收:

3.1 在比选申请文件递交截止时间以后送达的比选申请文件；

3.2 未密封的比选申请文件；

3.3 由于包装不妥在送达途中严重破损或失散的比选申请文件；

3.4 以电讯形式递交的比选申请文件。

- 五、 评审

1、比选评审小组

1.1比选人组建比选评审小组。比选评审小组的成员在评审过程中必须严格遵守有关法律、法规的规定。

2、评审过程的保密性

2.1开标后直至向成交人授予合同时止，凡与评审有关的资料均不得向比选申请人及与评审无关人员透露。如果比选申请人在评审过程中试图向比选人和比选代理机构施加影响，其比选将被拒绝。

3、评审

3.1 开标时邀请所有比选申请人代表参加，参加开标的代表应准时出席并签名报到以证明其出席。

3.2 开标时，应当由比选申请人推选的代表检查比选申请文件的密封情况；经确认无误后，由比选工作人员当众拆封，宣布比选申请人名称、价格和比选文件规定的需要宣布的其他内容。

比选申请人不足2家的，不得开标。

开标过程应当由比选人或者比选代理机构负责记录，由参加开标的各比选申请人代表和相关工作人员签字确认后随比选文件一并存档。

比选申请人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为比选人、比选代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。

比选申请人未参加开标的，视同认可开标结果。

3.3 开标结束后，比选人依法对比选申请人的资格进行审查，合格比选申请人不足2家的，不得评审。

3.4 比选评审小组对符合资格的比选申请人的比选申请文件进行符合性审查，以确定其是否满足比选文件的实质性要求。

3.5  没有满足比选文件的实质性要求的比选申请文件作无效处理。比选评审小组决定比选申请文件的实质性要求只根据比选申请文件本身的内容，而不寻求外部的证据。比选申请人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其比选申请文件成为实质上响应。

3.6 比选评审小组按照比选文件中规定的评审方法和标准，对比选申请文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

3.7 比选申请人存在下列情况之一的，比选申请文件无效：

（1）比选申请文件未按比选文件要求签署、盖章的；

（2）不具备比选文件中规定的资格要求的；

（3）明显不符合比选文件中主要技术规格、技术标准的；

（4）比选申请文件内容不全或关键字迹模糊无法辨认的；

（5）报价超过比选文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（6）比选申请人代表没有法定代表人合法、有效委托的；

（7）比选申请文件含有比选人不能接受的附加条件的；

（8）法律、法规和比选文件规定的其他无效情形。

3.8有下列情形之一的，视为比选申请人串通比选，其比选申请文件无效

（1）不同比选申请人的比选申请文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同比选申请人委托同一单位或者个人办理比选事宜；

（3）不同比选申请人的比选申请文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同比选申请人的比选申请文件异常一致或者报价呈规律性差异；

（5）不同比选申请人的比选申请文件相互混装；

3.9 比选申请文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）比选申请文件中开标一览表（报价表）内容与比选申请文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照本小节第4.1条第二款的规定经比选申请人确认后产生约束力，比选申请人不确认的，其比选申请文件无效。

3.10 比选评审小组成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的比选评审小组成员应当在评审报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评审报告。

4、比选申请文件的澄清

4.1在评审期间，比选评审小组可要求比选申请人对于比选申请文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，比选评审小组应当以书面形式要求比选申请人作出必要的澄清、说明或者补正。

比选申请人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。比选申请人的澄清、说明或者补正不得超出比选申请文件的范围或者改变比选申请文件的实质性内容。

拒不按要求对其比选申请文件进行澄清，说明或补正的比选申请人，比选评审小组可以否决其比选申请文件。

4.2经澄清后，若偏差仍存在，且不可接受，比选申请人则被认为是“没有实质性响应比选文件要求”，其比选申请文件将被拒绝。

5、确定成交候选人

5.1由比选评审小组确定成交候选人。

5.2比选评审小组依据法律、法规及比选文件有关规定按评审后得分（即技术分与商务分之和）由高到低顺序排序，得分前二名的比选申请人确定为该项目的第一和第二成交候选人（得分相同的，按报价由低到高顺序排列。得分且报价相同的并列）。向比选人推荐。

6、确定成交人

6.1比选人按照评审报告中推荐的成交候选人顺序确定成交人；也可以事先授权比选评审小组按照推荐的成交候选人顺序直接确定成交人。成交候选人并列的，采取随机抽取的方式确定。

6.2如成交人放弃成交；或未能在规定时间内与比选人签订合同的；或者经质疑，比选人审查后，确因排名第一的候选人在本次比选活动中存在违法违规行为或其他原因使质疑成立的，比选人可以视情况直接确定排名第二的候选人为成交人或重新组织比选。

7、成交人确定后，比选人将在指定媒体公告成交结果。

8、比选人对决标结果不做任何解释，也不保证最低价成交。

9、评审细则详见“评审原则及方法”。

- 六、 授予合同

1、授标时更改货物数量的权力

1.1比选人在授予合同时有权对比选货物的数量和服务在一定幅度范围内予以增加或减少,但不得对单价和其他的条款和条件作任何改变。

2、签订合同

2.1在签订合同前，比选人有权在成交总价不变的前提下要求成交人对商务报价中的不平衡报价和缺漏项进行调整，如果成交人无合理理由拒绝调整，其中比选资格将被取消，且将导致其它进一步的赔偿和处罚。

2.2比选文件、成交人的比选申请文件、比选修改文件、评审过程中有关澄清文件及经比选申请人和评委双方签字的询标纪要均作为合同附件。

2.3拒签合同的违约责任

成交人借故否认已经承诺的条件而拒签合同的，以违约处理。

3、质疑与投诉

3.1比选申请人认为比选文件、比选过程、成交和成交结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或应知道其权益受到损害之日起七个工作日内以书面形式向比选人或比选代理机构提出质疑。

3.2比选人或比选代理机构在收到比选申请人的书面质疑后七个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。质疑供应商对比选人或比选代理机构的答复不满意，可以在答复期满后十五个工作日内向比选监督管理部门投诉。

3.3投诉人投诉时，应提交投诉书，投诉书应当由本人并由法定代表人签字盖公章，投诉书应说明具体的投诉事项及事实依据。投诉人对投诉书的真实性负责，恶意投诉将承当相应的法律和民事责任。

3.4同级采购监督管理部门

名   称：温州市人民医院纪检监察室

电话：0577-88306677

- 第二部分    合同主要条款

本条款为甲乙双方必须遵守的基本条款，甲乙双方也可根据实际情况另签合同条款，正式合同以双方签字盖章的文本为准。

甲方：                       （采购人）

乙方：                        （中标人）

甲乙双方根据公开比选结果和《中华人民共和国民法典》，经友好协商，就乙方向甲方提供信河院区污水处理在线监测设备项目签订本销售合同：

第一条：采购商品清单及合同价格

乙方保证提供如下内容的合格产品：                                价格单位：人民币元

| 采购产品名称 | 品牌型号规格和主要配置 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同总价 |  | 大写： 小写：￥ |  |  |

第二条：质量标准和要求

1.乙方保证本合同中所供应的货物质量标准按照国家标准、行业标准或制造厂家企业标准确定，上述标准不一致的，以严格的标准为准。没有国家标准、行业标准和企业标准的，按照通常标准或者符合本合同目的的特定标准确定。

2.乙方所出售的货物还应符合国家和浙江省有关安全、环保、卫生之规定。

第三条：权利瑕疵担保

1.乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

2.乙方保证在其出售的货物上不存在任何未曾向甲方透露的担保物权，如抵押权、质押权、留置权等。

3.乙方保证其所出售的货物没有侵犯任何第三人的知识产权和商业秘密等权利。

4.如甲方使用该货物构成上述侵权的，则由乙方承担全部责任。

第四条：包装要求

1.乙方所出售的全部货物均应按标准保护措施进行包装，这类包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，以确保货物安全无损地运抵指定现场。

2.每一个包装箱内应附一份详细装箱单、质量证书和保修保养证书。

第五条：完工期：

合同签订后30天内完成设备的供货、安装、调试并投入使用。

第六条：供货方式

送货至甲方指定地点。

第七条：验收

- 货物全部送达指定地点并安装调试完毕后，由甲方以本项目比选文件、比选申请文件、产品技术标准说明及国家相关的验收规范、规定为依据进行质量和性能验收。验收费用由成交供应商负责。

2.货物的数量不足或表面瑕疵，甲方应在验收时当面提出；对质量问题有异议的应在安装调试后10个工作日内提出。

3.在验收过程中发现数量不足或有质量、技术等问题，乙方应负责按照甲方的要求采取补足、更换或退货等处理措施，并承担由此发生的一切费用和损失。

4.甲方在乙方按合同规定交货和安装、调试后，无正当理由而拖延接收、验收或拒绝接收、验收的，应承担由此而造成的乙方直接损失。

第八条：售后服务

乙方承诺售后服务按照比选申请文件中承诺的服务计划实施，包括培训。

第九条：货款的支付

项目终验通过且收到乙方出具的有效发票后30个工作日内，付至合同总额的70%，设备运维期满后，甲方向乙方一次性支付合同剩余款项。

第十条：辅助服务

1.乙方应提交所提供货物的技术文件，包括相应的每一套设备的中文技术文件，例如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册和/或服务指南。这些文件应包装好随同货物一起发运。

2.乙方还应提供下列服务：

- （1）货物的现场指导安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）在厂家和/或项目现场就货物的指导安装、启动、运营、维护对甲方操作人员进行培训。辅助服务的费用包含在合同价中，甲方不再另行支付。

（3）设备免费运维服务（不包含药剂费用）    年，包括：日常维护、质控校准、比对校验、设备质保、故障维修、运维人员等所有费用均由乙方承担。

第十一条：质量保证

1.乙方应保证所供货物是全新的、未使用过的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。

2.质保期内因设备本身缺陷造成的各种故障中标人应提供技术服务以及免费维修。质保期满后，供应商免费上门维修，但如发生第三方维修费用，由甲方承担；所有标的物乙方终身负责维修，只收取成本费，并保证设备零配件、易损件的供应。

3.在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第十二条规定以书面形式向乙方提出补救措施或索赔。

4.乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同规定对乙方行使的其他权利不受影响。

第十二条：补救措施和索赔

1.甲方有权根据权威质量检测部门出具的检验报告向乙方提出索赔。

2.在质量保证期内，如果乙方对缺陷产品负有责任而甲方提出索赔，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜，并且甲方可以收取乙方合同总价20%的违约金：

（1） 乙方退货并将货款退还给甲方，由此发生的一切费用和损失由乙方承担。

（2） 根据货物的质量状况以及甲方所遭受的损失，经过甲乙双方商定降低货物的价格。

（3） 乙方应在接到甲方通知后七天内负责采用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和设备来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，其费用由乙方负担。同时，乙方应在约定的质量保证期基础上相应延长修补和/或更换件的质量保证期。

3.如果在甲方发出索赔通知后十天内乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。如果乙方未能在甲方发出索赔通知后十天内或甲方同意延长的期限内，按照上述规定的任何一种方法采取补救措施，甲方有权从应付货款中扣除索赔金额，如不足以弥补甲方损失的，甲方有权进一步要求乙方赔偿。

第十三条：履约延误

1.乙方应按照《合同》规定的时间、地点交货和提供服务。

2.在履行《合同》过程中，如果乙方可能遇到妨碍按时交货和提供服务的情况时（如疫情原因，乙方无法进入甲方指定地点），应及时将拖延的事实、可能拖延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方供应商通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务，无须承担违约责任。

3.如因乙方原因而拖延交货或提供服务，经协商无效,甲方有权追究乙方的违约责任。延期交货或提供服务违约责任按每延期一天罚款2000元处理，如果超出合同规定期限10天不能供货或提供服务，则甲方可以终止合同，并收取乙方合同总价10%-30%的违约金。

第十四条：不可抗力

1.如果合同各方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务的话，不应该承担误期赔偿或不能履行合同义务的责任。

2.本条所述的“不可抗力”系指那些双方不可预见、不可避免、不可克服的事件，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震、国家政策的重大变化，以及双方商定的其他事件。

3.在不可抗力事件发生后，当事方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方。合同各方应尽可能继续履行合同义务，并积极寻求采取合理的措施履行不受不可抗力影响的其他事项。合同各方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同。

第十五条：争议的解决

在发生所供商品的质量、售后服务等问题时，甲方有权直接向乙方索赔，签订必要的书面处理合同。协商不能解决的，应向甲方法定地址所在人民法院起诉。

第十六条：违约处理

1.在甲方对乙方违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下，甲方可在下列情况下向乙方发出书面通知书，提出终止部分或全部合同。

- （1）乙方提供的产品质量、配置不符合国家规定和承诺的标准；

（2）乙方没有按承诺的时间供货、维修或提供其他服务；

- （3）乙方没有按承诺的价格或优惠率签订合同并供货；

2.如果甲方根据上述的规定，终止了全部或部分合同，甲方可以依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物，乙方应对购买类似货物所超出的那部分费用负责。但是，乙方应继续执行合同中未终止的部分。

第十七条：合同转让和分包

除甲方事先书面同意外，乙方不得转让和分包其应履行的合同义务。

第十八条：合同生效及其他

1、比选文件、补充文件、比选申请文件及答疑纪要等作为本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

2、合同执行中，如需修改或补充合同内容，经协商，双方应签署书面修改或补充协议。该协议将作为合同不可分割的一部分。

3、本合同壹式伍份，甲方执叁份，乙方执贰份。双方签字盖章后生效，违约及其处罚按民法典及本合同有关条款执行。

4、以上协议未尽之处，双方协商解决。

|  | 甲方 | 乙方 |
| --- | --- | --- |
| 单位名称 | 温州市人民医院 （盖章） | （盖章） |
| 地址 | 温州市瓯海区古岸路299号 |  |
| 开户银行/账号/税号 | 温州市建行营业部 账号：33001623535050035971 税号：123303004705255657 | 账户： |
| 签约人 |  |  |
| 签约时间 | 年 月 日 |  |

- 第三部分    附件

- 报价文件

- 比选报价一览表

项目名称：                 （价格单位：人民币）                项目编号：/

| 序号 | 项目名称 | 比选报价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 大写： |  |
|  |  | 小写： |  |

说明  1、此栏比选报价应与 “分项报价表”中的总计价相一致。

比选申请人全称（盖章）：

比选申请人代表（签字）：

日   期：

- 2、比选分项报价表

项目名称：                                               项目编号：/

| 序号 | 项目内容 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 | 其他 |  |  |  |  |
| 总 计 价 |  |  |  |  |  |

说明： 1、此表总计价应与 “比选报价一览表”中比选报价相一致。

2、不提供详细比选分项报价将视为没有实质性响应比选文件。

3、如果免费请在该项内容栏内注明“免”，如果含在产品价格中则填“含”，如无此项内容则填“无”，不留空白。

比选申请人全称（盖章）：

比选申请人代表（签字）：

日 期：

### 技术文件

- 1、资格证明文件

- （1）法定代表人授权书

温州市人民医院：

（比选申请人全称）法定代表人          授权        （全权代表姓名）为全权代表，参加贵处组织的（                    项目名称、项目编号）的比选活动，全权代表我方处理比选活动中的一切事宜。

法定代表人  (签字或盖章)：

比选申请人全称（公章）：

日   期：

附：

授权代表姓名：

职务：

详细通讯地址：

电话：

传真：

邮政编码:

法定代表人身份证（正反面）：

授权代表身份证（正反面）：

- （2）有效营业执照（复印件盖单位公章）

- （3）相关资质证书；

- （4）比选申请人信用查询

1、比选申请人信用信息查询的查询渠道：“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)；“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn/）；

2、比选申请人信用信息查询截止时点：比选公告发布之日至比选申请文件递交截止时间前。

3、比选申请人信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截图打印；

4、信用信息的使用规则：对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合合格比选申请人，其比选申请文件做无效处理。

- 2、廉政承诺书

温州市人民医院：

为加强采购活动中的廉政建设，防止发生违法违纪行为，体现公开、公平、公正的原则，根据国家有关法律、法规和廉政建设责任制的规定，本比选申请人特作如下承诺：

- 不与采购人、采购代理机构及其他比选申请人私下串通协商，进行围标、串标、抬标，控制投标价格。

- 不向采购人、采购代理机构、评标专家行贿，以不正手段谋取中标。

- 不向监管人员请客、送礼及组织其它有可能影响客观公正监管的活动。

- 自觉遵守开标、评标现场工作纪律，不私下接触评标专家，不干扰正常的开标评标秩序。

- 不给责任人的违法违规行为说情、解脱。

如违反上述承诺，你方有权立即取消我单位投标、中标或在建项目的履约资格，有权拒绝我单位在一定时期内进入你方进行政府采购或其他经营活动，并通报监督管理部门、纪检监察部门或司法机关调查处理。由此引起的相应损失均由我单位承担。

比选申请人全称（盖章）：

比选申请人代表（签字）：

日    期：

- 3、偏离表（商务、技术偏离）

项目名称：                                          项目编号：/

| 序 号 | 比选文件 规格要求 | 比选申请文件 对应规格 | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- |

注： 如有偏离，必须在偏离表中进行详细对比说明并注明正偏离和负偏离，如不说明偏离情况，视为完全响应比选文件要求无偏离

比选申请人全称（盖章）：

比选申请人代表（签字）：

日    期：

- 4、企业综合实力

项目名称：                                   项目编号：/

比选申请人全称（盖章）：

比选申请人代表（签字）：

日    期：

- 5、业绩

项目名称：                                   项目编号：/

| 序号 | 用户名称 | 项目名称 | 合同金额 | 联系方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

比选申请人全称（盖章）：

比选申请人代表（签字）：

日    期：

- 6、项目人员配备

项目名称：                                         项目编号：/

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 职称/职务 | 本项目中的岗位 | 从事专业年限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：此表仅提供了表格形式，供应商可按此表格复制。

比选申请人全称（盖章）：

比选申请人代表（签字）：

日    期：

- 7、节能、环保产品

项目名称：                                   项目编号：/

比选申请人全称（盖章）：

比选申请人代表（签字）：

日    期：

- 8、产品认证

项目名称：                                   项目编号：/

比选申请人全称（盖章）：

比选申请人代表（签字）：

日    期：

- 9、实施方案

项目名称：                                   项目编号：/

比选申请人全称（盖章）：

比选申请人代表（签字）：

日    期：

- 10、售后服务

项目名称：                                   项目编号：/

比选申请人全称（盖章）：

比选申请人代表（签字）：

日    期：

- 11、运维方案

项目名称：                                   项目编号：/

比选申请人全称（盖章）：

比选申请人代表（签字）：

日    期：

- 12、培训方案

项目名称：                                   项目编号：/

比选申请人全称（盖章）：

比选申请人代表（签字）：

日    期：

- 13、优惠条件

项目名称：                                   项目编号：/

比选申请人全称（盖章）：

比选申请人代表（签字）：

日    期：

- 比选内容及要求

| 项目内容 | 数量 | 单位 | 预算金额 （万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 温州市人民医院信河院区污水处理站在线监测设备 | 1 | 批 | 19.5 |  |

一、采购内容及技术参数要求

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | COD分析仪 | 接口/输出: 数字输出（RS232和RS485）和模拟输出（4～20mA）; 测量范围 （0～200.0），（0～1000.0），（0～5000.0）mg/L; 测量周期: ≤45分钟; 示值误差: 40mg/L：±10% 100mg/L：±8% 160mg/L：±5% ≥200mg/L：±3% 重复性: ≤5.0% 定量下限 :≤15mg/L 零点漂移 :±5.0mg/L 量程漂移 :≤5% 电压稳定性: ±5% 环境温度稳定性: ±5% 实际水样比对: CODcr＜50mg/L：≤5mg/L CODcr≥50mg/L：≤10% 最小维护周期: ≥168小时 | 1套 |
| 2 | 氨氨分析仪 | 接口/输出 ：数字输出（RS232和RS485）和模拟输出（4～20mA） ；测量范围 ：（0～2.0）mg/L，（0～10.0）mg/L，（0～50.0）mg/L 测量周期： ≤40分钟 示值误差： 2mg/L：±8% 5mg/L：±5% 8mg/L：±3% ≥10mg/L：±3% 重复性： ≤2.0% 定量下限： ≤0.10mg/L 零点漂移： 0.2mg/L：≤0.02mg/L 量程漂移： 8mg/L：≤1% ；＞10mg/L：≤2% 实际水样比对 ：＜2.0mg/L:≤0.2mg/L； ≥2.0mg/L:≤10% 电压稳定性 ：±5% 最小维护周期： ≥168h | 1套 |
| 3 | PH监测仪 | 测量范围:PH(0-14 pH); ORP(-1000-+1000 mV(可定制 -2000-+2000 mV)) 精度:±0.02 pH; ±1mV 分辨率:±0.01 pH; ±1mV 稳定性:≤0.02 pH/24H; ≤3 mV/24H 输入阻抗:≥10 12 Ω 温度测量范围:-10-130℃，精度:±0.5℃(NTC10K或 PT1000） 温度补偿:-10-130℃ 手动/自动 RS485 功能:兼容标准 MODBUS-RTU 通讯协议 供电电源:AC220V±10%, 50Hz/60Hz(可定制 AC110V± 10%,50Hz/60Hz 或 DC 24V) 安装方式：内嵌于不锈钢防水箱（双层可视） | 1套 |
| 4 | 数采仪 | 全面支持HJ212-2017、浙江省环境自动监测监控系统数据传输规约V3.0通讯协议； 全自动控制分析仪仪表采样、参数采集，反控等动态管控功能； 8路带隔离的RS-232接口，波特率范围：1200-115200； 4路带隔离的RS-485接口，波特率范围：1200-115200； 16路模拟量输入通道，16位分辨率，支持4-20mA电流信号和0-5V电压信号； 8路带隔离的开关量输入通道，输入电压范围：0-5VDC； 8路继电器输出，触点容量为AC125V/3A和DC30V/3A； 1路高速USB2.0接口； 内置2路10M/100M自适应的以太网接口； 内置4G（全网通）通信模块； WIFI通信模块； 内置自动锁； 10.1寸触摸屏； 16G(含系统空间)存储空间，满足存储3年以上数据要求； 512M的内存空间； 运行Linux操作系统； 远程维护。 | 1套 |
| 5 | 等比例采样器 | 符合HJ353、HJ/T372、浙江省污染源自动监控现场端建设联网技术要求和数据采集仪链接全数字量通讯； 采样量:（10～1000）ml，采样量可以任意设定； 保存温度:4±2℃； 采样误差:≤±10％或10ml，取其大者； 工作温度:0～50℃； 等比例采样量误差:≤±15％； 湿度:≤85％； 样品瓶数量：24/12瓶（1000ml）； 通讯接口:RS485； 重现性:≥95％（连续两个样之间的误差比例）； 输出接口:2路开关量； 测量周期:5-9999分钟可设； 时钟精度：±1秒/天； 取样方式：重力或压力取样； 取样垂直高度:≥5m； 系统时间控制误差：△1≤0.1％，△12≤30s； 取样水平距离：≥50m（需外接抽水泵）； 管路系统气密性：≤-0.05MPa； 电源:AC（220±22）V，（50±0.5）Hz； 输入接口:4路开关量，2路4～20mA（选配）； 平均无故障连续运行时间:≥1440h/次。 | 1套 |

| 名称 | 产品类别 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监控系统 | 星光级超低照度网络球型摄像机（含支架） | 200万8寸球机；1920×1080@60fps； 星光级超低照度:0.0005Lux/F1.5(彩色)，0.0001Lux/F1.5(黑白)，0 Lux with IR； 200米红外照射距离； 焦距：5.9-135.7mm, 23倍光学； 支持音频、报警； 支持120dB宽动态、透雾、强光抑制、Smart IR 、电子防抖、3D数字降噪； 支持智能运动跟踪； 支持区域入侵、越界、进入区域、离开区域、徘徊、人员聚集、快速移动、停车、物品遗留、物品拿取、音频异常、人脸、移动侦测； 支持车牌识别； 水平键控速度最大210°/s，垂直键控速度最大150°/s，垂直范围-20°-90° (自动翻转)；H.265/H.264/MJPEG；支持128GB Micro SD（即为TF卡）卡； 电源：AC24V，50W max； 支持IP66； 工作温度：-40℃-70℃。 | 台 | 1 | 站房内视频监测系统 |
|  | 网络摄像机(枪机) | 采用星光级超低照度200万1/2.7英寸CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高； 最大红外监控距离50米，支持SmartIR，自动调整红外远近补光及画面均匀性支持走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境；异常报警，支持IP67防护等级，防浪涌，防静电，防雷设计。 | 台 | 3 | 站房外视频监测系统 |
|  | 卡片发卡器 | 支持发卡类型：ID卡、Mifare卡号、Mifare卡内容、CPU卡号、CPU卡内容、身份证序列号； USB2.0接口； 具有2个Sim卡尺寸的SAM卡座； 工作电压：DC 5V； 工作电流：0.2A； 尺寸：117*67.5*14.3mm。 | 台 | 1 | 进站房人员监管，人脸识别开门，只允许白名单范围内人员进入。 |
| 站房人脸识别门禁系统 | 开门按钮（86型） | 结构：塑料面板； 性能：最大耐电流1.25A，电压250V； 输出：常开； 类型：适合埋入式电器盒使用； 尺寸：86*86mm； 重量：0.07kg。 | 只 | 1 |  |
|  | 单门磁力锁 | 上锁时NO输出 开锁时NC输出 最大拉力280kg静态直线拉力 锁体240x48.5x26.5mm 吸板180x38x11mm 适用于木门、金属门、防火门/国内中性 输入电压 DC12V或DC24V 支持门磁输出 使用环境：室内 工作电流：12V/500mA ; 24V/250mA 功耗：6W | 只 | 1 |  |
|  | 磁力锁支架 | L型支架尺寸：长240*宽47*厚28.5mm Z型支架尺寸：长180*宽50*厚50mm 开门角度：90° 适用门类型：内开式木门/金属门/窄框门 | 只 | 1 |  |
|  | 门口机电源（不带机箱） | 产品尺寸：98*97*38mm； 输入电压：100-240VAC； 输出电压：12VDC； 输出电流：4.17A； 输出功率：50W； 纹波与噪声：< 150mVpp； 电压调整范围：11-14Vdc； 一般规范 工作温度：-10℃-+70℃； 工作湿度：＜95%； 重量：0.23kg。 | 台 | 1 |  |
|  | 门控安全模块 | 通讯方式：RS485与门禁一体机通讯； 接口：电锁输出*1、门磁*1、开门按钮*1，报警输出*1、韦根接口*1； 具有防拆功能； 工作电压：DC 12V； 尺寸：115*48*25mm； 可增加门禁点的安全性。 | 台 | 1 |  |
|  | 人脸识别门禁一体机 | 5英寸LCD触摸显示屏，200万像素广角摄像头，面部识别距离0.3m-1m，支持照片视频防假；采用深度学习算法，支持5000枚指纹，支持3000张人脸白名单；1：N人脸比对时间≤1S/人，人脸验证准确率>99%；设备支持有线网络、Wifi，支持公网传输；工作电压 DC 12V/2A。 | 台 | 1 |  |
|  | 网络硬盘录像机+4T监控级硬盘4块 | 硬件规格： 1.5U标准机架式 1个HDMI，1个VGA，异源输出 4盘位，可满配6TB硬盘 2个千兆网口 2个USB2.0接口、1个USB3.0接口 选配：1个eSATA接口 报警IO：16进4路（可选配8出） 软件性能： 输入带宽：80M 8路H.264、H.265接入 最大支持8×1080P解码 支持H.264、H.265解码 Smart 2.0/整机热备/ANR/智能检索/智能回放/车牌检索/人脸检索/热度图/客流量统计/分时段回放/超高倍速回放/双系统备份 3.5英寸 4TB IntelliPower 64M SATA3 | 台 | 1 | 视频存储时间3个月 |
| UPS系统(门禁) | UPS+蓄电池+电池箱 | UPS:1000VA，后备长延时，24V,喷三防漆 铅酸式蓄电池12V100AH 2组 A2电池箱 | 套 | 1 | 30W计算支持给门禁系统24小时供电 |
| UPS系统(摄像机) | UPS+蓄电池+电池箱 | UPS:1000VA，后备长延时，24V,喷三防漆 铅酸式蓄电池12V100AH 4组 A4电池箱 | 套 | 1 | 68W 计算支持给摄像机系统8小时供电 |
| 插线板 | 插线板 | 6口 | 个 | 3 |  |
| 施工辅材（不包含UPS） | 机柜 | 12U | 个 | 1 |  |
|  | 支架抱箍 | 配套 | 副 | 5 |  |
|  | 立杆（含施工） | 3.5m含地笼基础 | 根 | 1 |  |
|  | 交换机 | 8口百兆 | 台 | 1 |  |
|  | 网络箱 | 配套 | 个 | 4 |  |
|  | 安装调试费 |  | 路 | 3 |  |
|  | 线路铺设，开挖，接地等 |  | 路 | 5 |  |
|  | 辅材（电缆、网线、光缆、PVC管等） |  | 路 | 5 |  |

二、其他要求

1、供应商应充分考虑设备使用环境的复杂性，确保选用设施仪器的适用性。现场仪表应适应污水现场恶劣环境，能长期连续在线测量。所有仪表均要求实用、可靠、稳定、易操作、易维护、耐腐蚀、寿命长、无公害。

2、水质分析仪表应采用检测速度快，数据拟合性好，重复精度高，试剂用量少、维护周期长的设备。所有水质分析仪的测量原理均需得到国家环保局及当地环保部门的认可。

3、水质分析仪表使用的化学试剂，应价格优惠、货源广、低毒、无公害。化学试剂需提供配方。

4、水质分折仪表的取样管路、冲洗管路（包括组件）应保温，以防冻裂。这些管路应该尽量短，以防所取得的水样变化。

5、现场仪表的支架、固定螺栓、连接件等均应采用不锈钢或工程塑料。直接与污水、污泥接触的仪表传感器应具有自动清洗或自动校准功能。

6、所有现场安装仪表其外壳均有永久固定的不锈钢的标记，标记用不锈钢螺丝或铆钉来固定。该标记应刻上或模压上仪表的编号，不许用粘剂固定。

7、直接和工艺管道相连的仪表应在与管道的连接处提供隔离用的阀。在需要的地方，应在工艺过程的连接处装上隔膜式密封。

8、螺扣和法兰方式的连接应采用国家标准，如为其它标准应提供相应的管配件。

9、仪表安装支架应便于操作人员清洗维护。

10、供应商提供的产品应符合国家标准，所有检测仪器精度、使用寿命、采样方式、检测原理要符合浙江省污染源自动监控的相关规范及要求。

11、设备运维服务（不包含药剂费用），包括：日常维护、质控校准、比对校验、设备质保、故障维修、运维人员等所有费用均由中标人承担。

三、服务要求：

供应商经现场踏勘后，应对每台设备的具体安装点位进行设计，提出详细的技术方案，经采购人确认后实施。

设备调试期间，中标供应商应确保监测数据准确再进行数据上传。

四、商务要求：

- 1、交货时间：合同签订后30天内完成设备的供货安装调试并投入使用。

2、交货地点：采购人指定地点。

3、运维服务：提供免费运维服务，要求第一年污水处理设施免费运维（不包含药剂费用）：包含日常维护、质控校准、比对校验、设备质保、故障维修、运维人员等所有费用

- 4、付款方式：项目终验通过且收到中标人出具的有效发票后30个工作日内，付至合同总额的70%，设备运维期满后，采购人向中标人一次性支付合同剩余款项。

- 第五部分   评审原则及方法

本次比选是按照相关法律及有关法规制定以下评审办法。

- 一、总 则

评审工作遵循公平、公正、科学、择优原则和诚实、信誉、效率的服务原则。本着科学、严谨的态度，认真进行评审。择优选用，推进技术进步，确保质量、交货期，节约投资，最大限度的保护当事人权益，严格按照比选文件的商务、技术要求，对比选申请文件进行综合评定，提出优选方案，编写评审报告。对落标单位，评委会不作任何落标解释。比选申请人不得以任何方式干扰招比选工作的进行，一经发现其比选申请文件将被拒绝。

- 二、评审组织

评审工作由比选人组建的比选评审小组负责，评审全过程由有关部门指导监督。

- 三、评审程序

1、比选评审小组按照比选文件中规定的评审方法和标准，对比选申请文件进行商务和技术评估，综合比较与评价，根据综合评审结果，提交评审报告。

- 四、评审办法

本次比选采用百分制综合评分法，即比选申请人最大限度地满足比选文件实质性要求的基础上，按照比选文件的各项因素进行综合评审后，按评审后得分最高的比选申请人和次高的比选申请人作为第一和第二排序的成交候选人的评审方法。根据比选要求，总分设定为100分。

- 评分细则

1. 技术分的评定（70分)（权值70%）

| 序号 | 评分内容 | 分值 范围 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业综合实力 | 0-2分 | 根据投标人的企业形象、企业实力、用户美誉度等综合情况由评委比较打分（0-2分）。 |
|  |  | 0-3分 | 1.具备ISO 9001质量管理体系认证,得1分（提供证书复印件并加盖公章）。 2.具备ISO14001环境管理体系认证，得1分（提供证书复印件并加盖公章）。 3.具备ISO 45001职业健康管理体系认证，得1分（提供证书复印件并加盖公章）。 |
| 2 | 同类项目业绩 | 0-3分 | 投标人2020年1月1日以来（以合同签订日期为准）的同类项目业绩，每提供一个有效业绩得1分，最高得3分。 注：提供合同扫描件加盖公章。 |
| 3 | 项目人员配备 | 0-8分 | 根据投标人拟投入组成人员 1.项目安装负责人资质具有机电专业二级建造师及以上资格的2分，具有机电相关中级及以上职称的得2分，其他不得分； 2.运维技术负责人具有自动监控（污废水）运行工及环境监测相关中级及以上职称的得2分； 3.项目服务班组人员具有自动监控（污废水）运行工的每人得1分，最高得2分。 注：提供相关证明材料以及近三个月的社保证明扫描件加盖公章，否则不得分。 |
| 4 | 节能、环保产品 | 0-2分 | 响应产品属于品目清单范围且提供国家确定的认证机构出具的有效的节能产品认证证书，得1分； 响应产品属于品目清单范围且提供国家确定的认证机构出具的有效的环境标志产品认证证书，得1分。 注：提供证书扫描件加盖公章。 |
| 5 | 产品认证 | 0-3分 | 所供产品等出具环境保护部环境监测仪器质量监督检验中心检测报告和环境认证证书，每个得1分，该项最多不超过3分。 注：须提供证书扫描件加盖公章 |
| 6 | 对比选文件技术参数及性能要求的响应度及符合性 | 0-16分 | 所投产品的技术参数对比选文件各项技术参数要求的响应程度：所投产品完全满足比选文件所有技术参数要求的，得16分；技术参数要求指标每负偏离一项扣1分；扣完为止。（注：以上技术参数要求指标如出现偏离必须在《技术规格、商务条款偏离表》中完整体现，如有虚假应标，将作无效标处理） |
| 7 | 实施方案 | 0-10分 | 项目实施方案产品的供货、安装、调试、验收标准及方案科学性、合理性、可行性（方案应具体、详细、可行，有利于项目实施；安装、测试及验收标准应科学、合理）进行打分（0-8分）。 |
| 8 | 售后服务 | 0-4分 | 根据投标人制定的售后服务方案的科学性、合理性、可靠性、完整性，由评委酌情打分，包括但不限于： 供应商售后服务承诺、服务力量和服务体系；质保期内的售后保养、维护及回访检查工作方案和计划；售后服务响应时间，由评委根据售后服务的合理性进行打分（0-4分）。 |
| 9 | 运维方案 | 0-8分 | 免费运维期满后，后续的在线监测运维方案及评估报价： ①后续的在线监测运维方案，包括：运营人员设置、设备日常运行维护措施、故障处理措施、数据传输维护、档案管理、应急预案等（0-2分）。 ②运维成本评估报价，包含：药剂费用、日常维护、质控校准、比对校验、故障维修、运维人员等费用，由评委根据方案的合理性进行打分（0-6分），供应商须承诺后续运维成本不高于此评估报价，否则不得分。 |
| 10 | 培训方案 | 0-3分 | 根据供应商对采购人的操作人员进行操作、简单的故障识别及排除的培训计划及承诺，由评委根据培训方案的合理性进行打分（0-3分）。 |
| 11 | 优惠条件 | 0-8分 | 在第一年免费运维的基础上，污水处理设施免费运维延长1年得4分，本项最多不超过8分。 |

2.商务分的评定（30分)（权值30%）

满足比选文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价，其余比选申请人投标报价与该基准价对比，计算出报价评分值（保留小数2位）：

1）有效比选申请人的投标报价等于评标基准价时其报价分为满分30分；

2）其他比选申请人的价格分按以下公式计算：

投标报价得分=（评分基准价/比选申请人投标报价）× 价格权值 ×100（保留小数2位）

3、有效比选申请人的综合得分为技术分和商务（报价）分的总和。

4、比选评审小组认为比选申请人的报价明显低于其他通过符合性审查比选申请人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；比选申请人不能证明其报价合理性的，比选评审小组应当将其作为无效比选申请文件处理。

- 六、定标办法

1、确定成交候选人

1.1由比选评审小组确定成交候选人。

1.2比选评审小组依据法律、法规及比选文件有关规定按评审后得分（即技术分与商务分之和）由高到低顺序排序，得分前二名的比选申请人确定为该项目的第一和第二成交候选人（得分相同的，按比选报价由低到高顺序排列。得分且比选报价相同的并列。）向比选人推荐。

2、确定成交人

2.1比选人按照评审报告中推荐的成交候选人顺序确定成交人；也可以事先授权比选评审小组按照推荐的成交候选人顺序直接确定成交人。成交候选人并列的，采取随机抽取的方式确定。

2.2如成交人放弃成交；或未能在规定时间内与比选人签订合同的；或者经质疑，比选人审查后，确因排名第一的候选人在本次比选活动中存在违法违规行为或其他原因使质疑成立的，比选人可以视情况直接确定排名第二的候选人为成交人或重新组织比选。

3、成交人确定后，比选人将在指定媒体公告成交结果。

- 七、比选申请人义务

比选申请人应随时接受比选评审小组的询标，解答包括有关的商务、技术问题等。评审结束，所有评审资料存比选人、比选代理机构备查。